太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2019〕2号

关于2018年建筑施工今冬明春火灾防控

工作暨冬季施工安全生产检查的通报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
各区镇建管部门，各有关单位：

为进一步加强我市建筑施工安全生产工作，根据苏州市住建局《2018年今冬明春全市建筑施工火灾防控工作方案》（苏住建质〔2018〕82号）和我局《关于开展建筑施工今冬明春火灾防控工作暨冬季施工安全生产检查的通知》（太住建建〔2018〕82号）、《关于印发〈2018年太仓市建设工程施工安全生产专项整治方案〉的通知》（太住建建〔2018〕8号）等文件要求，我局在第四季度开展了今冬明春火灾防控工作和冬季施工安全生产专项检查，现就检查情况通报如下：

一、检查概况

本次检查共检查项目68个，面积500.04万平方米，总造价135.41亿元。对企业主体责任落实情况、现场消防安全管理、冬季施工和起重设备等方面进行了重点检查。本次检查共抽查塔吊30台，施工升降机18台，开具局部停工整改通知书3份，安全隐患整改通知书58份，抽查记录单2份，排查隐患315条，已责成有关单位限期整改完成。

二、存在的主要问题

安全管理：小部分项目未按照通知要求进行自查自纠，未严格履行主体责任。部分项目部未严格落实三级安全教育、安全技术交底，留存的书面资料不完整。小部分项目的特种作业人员名册未及时更新，人员管理混乱。基坑、模板支撑、脚手架等验收资料不完整。个别监理单位未严格履行安全监理责任，安全方面检查少，未及时督查施工单位落实隐患整改。

塔式起重机：部分项目塔吊钢丝绳断丝、起毛严重，标准节螺栓松动，基础积水；个别项目小车滚轮非原厂制造，起升排绳轮磨损，休息平台部分栏杆未设置，设备专用电箱接线混乱。施工升降机：部分项目升降机基础积水，标准节螺栓松动；个别项目吊笼外门防护失效，齿轮磨损严重，指纹仪识别失效，升降机进、出料门机电联锁失效。

消防安全：部分项目对施工现场消防不够重视，消防安全教育交底落实不到位，未组织过防火消防演练。动火作业审批手续不完整，对现场动火作业监督不到位。高层建筑未按规定配备临时室内消防给水系统。个别办公、宿舍区域的临时设施防火间距过小，消防器材数量配备不足。工人宿舍未采取限电措施，个别工程仍存在工人“吃、住、烧”三合一现象。

三、通报批评

（一）给予通报批评的单位和个人：

1、项目名称：新建320517704704地块住宅用房项目-橄榄岛小区。

施工单位：中民筑友建设有限公司；项目经理：李春风。

存在问题：抽查3#楼6层，落地式脚手架连墙件少，与方案不符；悬挑脚手架的悬挑梁缺前道锚固；楼层内临边洞口防护不全，电梯井水平防护未采用硬隔离；现场文明施工情况差，材料堆放混乱，大量建筑垃圾未及时清理；公司带班检查记录缺失；工人三级教育弄虚作假，代签现象严重；生活区灭火器配备少，无消防演练记录；抽查1#塔吊，起升钢丝绳局部断丝超标，变幅钢丝绳局部断丝超标；回转机构内侧加筋板补焊螺纹钢；附墙装置与墙面固定螺栓缺垫片，螺栓松动偏短，附墙方框拼接间隙偏大；吊钩防脱钩保险未设。

2、项目名称：海上时光花园5#-11#、18#-23#号楼及二期地库。

施工单位：浙江宝业建设集团有限公司；项目经理：唐华飞。

存在问题：项目经理及安全员未履行岗位职责；临时用电方案无编制人签字；21#楼21层模板支撑验收记录滞后；21#楼悬挑脚手架施工升降机部位斜拉杆被割断，未见加固措施；21#楼塔机套架平台固定不可靠，标准节连接螺栓部分松动，高空过道搭设不符合要求；21#楼升降机底层围护设置不齐全；8#、21#、20#、18#楼塔机半年检过期，现场20#楼塔机仍在使用；21#楼层内消防水带水枪配置不足，接水口口径小；宿舍区部分限电器失效，个别宿舍内使用电磁炉。

3、项目名称：伴湖雅苑。

施工单位：上海新置建筑工程有限公司；项目经理：张利。

存在问题：电焊、气焊与气割人员孔令志持无效证件上岗；基坑监测方案审批手续不完善；钢筋加工区二级配电箱接地不符合要求，二级箱内使用插座，做活动连接且未接零线；基坑临时边坡设置钢筋加工区，堆载过多；脚手架上下通道未设置；电缆线过脚手架未使用绝缘瓷瓶；塔吊专用电箱漏保参数较大，小车钢丝绳少卡子，塔吊配重处有洞口未封闭。

4、项目名称：扩建汽车启动电碳制品及汽车配件项目-车间6、车间7。

施工单位：太仓市南郊建筑工程有限公司；项目经理：钱世根。

监理单位：苏州立标项目管理有限公司；总监：李沛凤

存在问题：企业负责人带班检查记录缺失；项目部每周检查记录严重不足；安全动态管理（日）检查表严重缺失；安全防护用品（具）台账内容不健全；抽查7#厂房，内外脚手架连墙件偏少，外架内档防护缺失，内架使用葫芦吊；钢筋加工区二级箱内无漏保试跳记录，木工圆盘锯无齿轮防护罩，周边堆放大量垃圾，未配置灭火器；楼层内临边洞口防护不全；生活区宿舍内使用拖线板和大功率电器，灭火器配备较少；模板支撑方案中无电梯井支模内容，现场实际搭设高度约17米，中间部分立杆悬空，混凝土浇筑前未进行验收。监理单位未严格履行安全监理责任，安全方面检查少，未及时督促施工单位落实隐患整改。

5、项目名称：苏州屹文智能科技有限公司新建五金制品等产品项目-厂房一,厂房二。

施工单位：太仓市恒源建筑有限公司；项目经理：金建平。

监理单位：苏州宏图工程监理咨询有限公司；总监：徐玉永。

存在问题：项目部管理人员名册及特种作业人员名册监理未审批签字；企业负责人带班检查记录缺失，项目部每周检查记录部分缺失，安全动态管理（日）检查表部分缺失；职工三级教育弄虚作假；未见消防演练记录；抽查1#厂房二层，脚手架连墙件偏少，无内档防护，门洞口两侧未设置双立杆，无八字撑，卸料平台无限载标志和验收牌；移动操作平台无方案，实际搭设不符合要求，无上人爬梯，底部无撑脚；电梯井顶模板搭设高度约17米，无专项方案；现场未设置总配电房；现场文明施工情况差。监理单位未严格履行安全监理责任，安全方面检查少，未及时督促施工单位落实隐患整改。

6、项目名称：新沪紫郡苑-11#,12#,17#,18#,1#地下车库。

施工单位：常州市玉麒麟建设工程有限公司；项目经理：侯洋洋。

存在问题：三级教育不完善；企业负责人带班检查记录缺失；安全动态管理检查表不完善；安全检查记录少；11#楼脚手架内档防护缺失，连墙件偏少，楼层内临边洞口防护局部缺失；现场文明施工情况较差，场地较泥泞，砂浆机底部未封闭；无消防演练记录；抽查19#塔吊，回转机构立柱与驾驶室过道平台连接处开裂，检修挂篮未设；起升钢丝绳局部断丝超标；19#升降机，吊笼底板锈蚀，对重防松绳开关无效；安全钩设置位置不符合要求。

（二）约谈的单位和人员：

1、项目名称：扩建陶瓷制品项目（三期工程）-8#厂房,9#仓库。施工单位：南通幸福建设集团股份有限公司；项目经理：钱锦华。

2、项目名称：新建022-158-1-1地块商务办公用房项目-华府城市广场项目。施工单位：苏州金浪建设发展有限公司；项目经理：段昌松。

3、项目名称：裕沁庭·锦苑-裕沁庭锦苑（37-44#楼、门卫2、人防地库）。施工单位：中亿丰建设集团股份有限公司；项目经理：丁广雁。

4、项目名称：伴海花园二期。施工单位：广东合创工程总承包有限公司；项目经理：丁飞。

5、项目名称：新建五星级酒店、大型商业综合体、住宅用房。施工单位：中城建设有限责任公司；项目经理：李正中。

6、项目名称：扩建水火力发电机组配套件加工项目-2#车间、办公楼、水泵房。施工单位：太仓市浏河建筑工程有限公司；项目经理：张兰花。

7、项目名称：新建320517104601号地块住宅用房项目。施工单位：中建三局第三建设工程有限责任公司；项目经理：刘建明。

8、项目名称：新建320517110501号地块住宅用房项目-11#,12#,13#,15#,16#,17#,地库二,P-3#,P-5#。起重设备单位：阜宁县起重设备安装工程有限公司。

9、项目名称：扩建纸类不干胶项目。施工单位：苏州煜弘建设景观工程有限公司；项目经理：陆珊珊。

四、下一步工作要求

1、针对本次安全专项整治暴露出的问题，责任单位要举一反三，认真做好整改工作，并将整改情况报监理检查验收。各监理单位要认真履行安全监理责任，对整改的问题逐项复查，认真履职。对被开出隐患整改通知书及局部停工通知书的项目，其整改闭合情况通过安监系统上报我局质安站。

2、工程参建各方要提高安全意识，加强安全管理，完善和落实各项安全管理制度，认真切实履行各自职责，严格执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度等各项安全生产制度，加强日常检查，确保建设工程的安全。

3、请各区镇建管部门落实属地管理责任，对辖区内的工程深入排查、严格管控岁末年初建筑施工安全风险，坚决防范因为风险管控不到位、隐患整改不彻底而发生事故，努力保持我市建筑施工安全生产形势平稳。

  太仓市住房和城乡建设局

                                2019年1月10日

 太仓市住房和城乡建设局办公室                2019年1月10日印发
（共印20份）

2

