
太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2018〕74号

关于2018年第三季度建筑施工专项

检查的通报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各区镇建管部门，各有关单位：

根据《关于印发<全省人员密集场所消防安全专项检查行动工作方案>的通知》（苏消委﹝2018﹞9号）、《关于迅速开展建筑施工安全生产大检查工作的紧急通知》（甲537苏建传﹝2018﹞14号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于在全省范围开展房地产企业落实安全责任专项检查的通知》（苏建函质〔2018〕233号）的通知，结合我局《关于印发〈2018年太仓市建设工程施工安全生产专项整治方案〉的通知》（太住建建〔2018〕8号）和《关于开展夏季高温天气安全生产和扬尘治理专项整治的通知》（太住建建〔2018〕58号）等文件要求，我局于2018年第三季度在全市范围开展了安全生产、夏季施工、扬尘治理及消防安全专项整治，现将检查情况通报如下：

一、检查概况

本季度专项检查共抽查在建工程51个，面积502.4万平方米，对现场查出的安全隐患共开具检查记录6份，整改通知书41份，停工整改单4份，已责成有关单位限期整改。

二、存在问题

（一）建设单位：部分房产项目的安全生产组织机构不健全，未明确安全生产管理人员，未建立健全安全生产责任制和安全管理制度；部分项目安全文明施工措施总费用未单独列支、支付计划不明确；周边地下观测资料未向施工单位进行书面交底；危险性较大的分部分项工程措施费未明确支付方式、支付计划；个别项目存在未取得施工许可证违规施工的情况。

（二）监理单位：个别监理单位不能及时督促施工单位落实整改排除隐患，在施工单位整改不力的情况下未按规定及时向建设单位、行业主管部门书面报告；人员变动未及时办理变更手续；危险性较大的分部分项工程监理规划及实施细则无针对性，对危大工程方案审批不严，对方案的执行情况监管不力。

（三）施工单位：

安全资料方面：个别企业未建立健全安全台账或安全台账无法正常反映工程的实际状况，在施工人员进出，工程进度不断变化的情况下，资料未能及时跟进。个别项目仍存在资料代签字现象，反映出管理人员未落实岗位责任的问题。

实体防护方面：部分项目“四口五临边”防护不到位，缺失对临边、洞口防护的动态管理。个别项目三级配电二级保护系统不规范，开关箱电源进线采用插头插座做活动连接，电箱箱体破损，分配箱漏保参数偏小。个别项目的电工无证上岗。少部分项目的塔吊、升降机维护保养不到位，个别项目塔机无检测报告、验收记录擅自使用。

消防方面：部分项目电焊动火作业未严格履行审批手续，施工现场消防设施设置不符合规范要求，消防水泵未采用专用消防配电线路，消防用管尺寸小于100DN，个别项目未设置楼层临时消防系统，生活区消防器材配备不足，宿舍内使用大功率电器，宿舍区部分消防栓未配备水枪，液化气罐未单独设置存放间。

扬尘方面：部分项目未编制扬尘控制方案，扬尘治理台账缺失。施工现场易产生扬尘的材料堆场未遮盖、封闭，施工区域内的裸露土未覆盖，冲洗设备的利用率不高，少数工程未安装视频监控装置，未在工程围挡、场内主要道路、塔吊、脚手架等部位设置喷淋降尘系统、雾炮机等设施。

三、通报批评

（一）给予通报批评的单位和个人：

1、项目名称：新建320517704704地块住宅用房项目-橄榄岛小区。建设单位：太仓通洋房产有限公司；施工单位：中民筑友建设有限公司；项目经理：李春风；监理单位：苏州和讯工程项目管理有限公司；项目总监：任萍。

存在问题：塔机未设置专用电箱，直接二级箱；起重量限制器失效；小车幅度限位失效；平衡臂平台底板脱焊；部分信号工未持证上岗； 4台塔机未取得检测报告，无验收记录擅自使用；基坑监测记录未按监测方案时限提供；基坑临边防护栏杆高度不符合要求；物业用房梁下模板立杆悬空；脚手架连墙件缺失较多；电梯井脚手架未设连墙件；未能提供电梯井脚手架搭设方案；移动操作平台搭设不符合要求（未见方案、高宽比大于1:2、未设置防护栏杆、底板未满铺固定）；电梯井口、楼梯临边未设防护；电缆线沿脚手架敷设；套丝机、台钻、电焊机等未设置开关箱；电焊动火作业未履行审批手续；生活区灭火器配备不足，未设置限流器，存在使用大功率电器现象。

2、项目名称：新沪紫郡苑-新沪紫郡苑11#、12#、17#、18#、1#地下车库。建设单位：太仓市新舟鸿业房地产开发有限公司；施工单位：常州市玉麒麟建设工程有限公司；项目经理：侯洋洋；监理单位：苏州正林工程项目管理有限公司；项目总监：龚军。

存在问题：食堂液化气瓶未单独设置存放间，宿舍内使用大功率电器，动火证未明确动火部位；人防模板支撑部分扣件松动，缺少垂直和水平剪刀撑，集水井模板支撑立杆搭接；采光井架体立杆间距达2.3米，与方案不符，架体立杆大面积悬空；总配电箱漏电保护器动作电流时间未大于0.1s；分配箱内漏保下端并接二路线，且未接PE线；开关箱内设置两组插座；20#塔吊附着螺栓松动、附着杆与墙板焊接脱焊、剪刀撑杆件脱落，未配备起重特性表、项目未提供说明书，附着水平距离为5米未见附着方案及验收资料，重量限制器失效；升降机未设置专用电箱，超载保护参数不明确，层门底及门缝间隙超标。

3、项目名称：伴海花园二期（13#、19#、20#、地库、T1、T2、T3、T5、T6）。建设单位：苏州瑞银置业有限公司；施工单位：广东合创工程总承包有限公司；项目经理：丁飞；监理单位：昆山鑫正项目管理有限公司；项目总监：吴祖东。

存在问题：现场基坑存在较大安全隐患，北侧、东侧基坑边坍塌较多，搅拌桩已破坏失效，基坑临边防护不到位；现场安全员配备不足，人员未到岗到位，主体责任未落实；现场文明施工差，扬尘控制不到位；加工区无防护棚，均露天作业；木工圆盘锯无防护罩等安全防护措施，使用非标搅拌机。

4、项目名称：漫悦兰庭。建设单位：太仓中南雅苑房地产开发有限公司；施工单位：浙江勤业建工集团有限公司；项目经理：孙国庆；监理单位：太仓市正信项目管理有限公司；项目总监：张华。

存在问题：现场文明施工极差；建筑垃圾堆放混乱且未及时清理；易产生扬尘的材料未采取覆盖措施；现场喷淋系统未按规定在围挡及主要道路连续设置；主要道路损坏未及时修复；楼层内管线井洞口未防护，悬挑架局部底部防护不严密；搅拌机开关箱无PE线，一闸多用；部分施工电梯通道平台走道板铺设不严密，存在洞口；部分室内电梯井水平隔离封闭不严，防护栏杆无挡脚板及警示标志。

（二）给予约谈的单位和个人：

1、项目名称：太仓市上海东路北侧E15-2地块项目工程。施工单位：常熟建工建设集团有限公司；项目经理：查月和。

2、项目名称：海上时光花园项目-时光海上花园。施工单位：上海嘉实（集团）有限公司；项目经理：金立宏。

3、项目名称：伴海花园二期-伴海花园二期（13#、19#、20#、地库、T1、T2、T3、T5、T6）。基坑围护单位：中亿丰建设集团股份有限公司；项目经理：须立杰。

4、项目名称：新建320518704001地块住宅用房项目。施工单位：江苏江都建设集团有限公司；项目经理：王德新。

5、项目名称：君悦阁16-22#、26#楼及三期地库。施工单位：陕西建工集团有限公司；项目经理：郭小龙。

6、项目名称：群星花园安置房四期工程-群星花园四期公寓式农民安置房项目会所用房。施工单位：苏州华铁建设有限公司；项目经理：娄宏斌。

7、项目名称：新建320517110501号地块住宅用房项目-5#、6#、7#。施工单位：江苏标龙建设集团有限公司；项目经理：谢仁高。

8、项目名称：新建320517110501号地块住宅用房项目-11#、12#、13#、15#、16#、17#、地库二、P-3#、P-5#。施工单位：苏州嘉盛建设工程有限公司；项目经理：平春华。

9、项目名称：新建320517704703地块商住用房项目。施工单位：舜杰建设（集团）有限公司；项目经理：江荣义。

四、下一步工作要求

（一）针对安全专项整治暴露出的问题，责任单位要举一反三，认真做好整改工作，并将整改情况报监理检查验收，整改闭合情况通过安监系统报我局质安站。

（二）建设单位是项目建设的首要责任单位，不得以任何理由，要求建筑施工企业在施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程安全标准，及时向施工单位支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施。

（三）施工单位要提高安全意识，加强安全管理，完善和落实各项安全管理制度，认真切实履行各自职责，严格执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度等各项安全生产制度，加强日常检查，确保建设工程的安全。 

（四）监理单位应进一步落实安全监理责任，加强安全专项施工方案审查、审核及施工现场安全隐患整改的复查工作，切实履行安全监督职责。对监理过程中发现的安全隐患，应及时督促施工单位整改，消除安全隐患。

（五）我局将根据2018年太仓市专项整治方案持续对全市建筑项目进行检查，确保全市建筑施工安全生产形势持续稳定。
太仓市住房和城乡建设局     

2018年10月19日

(此件公开发布)

太仓市住房和城乡建设局办公室 
2018年10月19日印发
（共印4份）
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