太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕64号

关于2016年建筑起重机械、桩机和脚手架专项整治情况的通报
各区镇建管部门，各有关单位：

根据《2016年太仓市建设工程施工安全生产专项整治方案》（太住建建〔2016〕2号）和《关于组织开展建筑起重机械、桩机和脚手架安全专项整治的通知》（太住建建〔2016〕59号）文件要求，我局组织三个检查小组，于2016年9月20日至27日，开展了太仓市2016年第三季度建筑起重机械、桩机和脚手架专项检查，现将检查情况通报如下：

一、检查概况

本次检查共抽查项目65个，总建筑面积292.32万㎡，排查了塔吊114台，施工升降机93台，井架12台，桩机10台，检查的重点是建筑起重机械安全管理、桩机安全管理、脚手架搭设情况等。本次检查共开具局部停工整改通知书5份，安全隐患整改通知书34份，抽查记录单10份，排除安全隐患212条。

二、存在的问题
1、管理方面:部分项目项目经理和安全员检查时不在岗；部分项目特种人员作业证过期未复审，特种人员安全教育和安全交底有缺失，签字存在代签现象；个别桩机司机、塔吊信号司索工持无效证件；部分项目未对设备开展定期检查和维保，或定期检查和维保记录不全，部分建筑起重机械未按规定及时进行附墙检测和半年度复检。个别项目桩机分包手续不齐全，桩机无施工方案或未审批。

2、实体方面：（1）塔式起重机：部分项目塔吊回转限位失效，回转连接螺栓严重松动，标准节螺栓松动，起重限位挡块缺失，配重固定不可靠，附墙附着点不可靠，穿墙螺栓不可靠，附墙框架私自焊接，塔吊主钢丝绳磨损严重，塔吊小车侧轮缺少，刹车系统防护罩未安装，力矩限制器偏大，塔吊小车防断绳装置失效，顶升平台连接点不可靠，基础积水等；（2）施工升降机：个别施工升降机防坠器过期，吊笼缺少导向轮；个别施工升降机与齿条错位，顶部齿条未拆除，个别停用时吊笼门未锁，吊笼导向轮缺少，楼层防护不到位等；（3）井架：个别井架楼层防护门未安装，井架附着点不可靠，楼层停靠装置未安装；（4）桩机：个别桩机无检测报告。

三、处理情况
根据检查情况，决定对以下项目的参建单位及有关人员予以通报批评或警示约谈，并录入太仓市工程建设领域信用体系平台。

（一）给予通报批评的单位和人员：

1、项目名称：盛洋城市花园商住小区三期；桩机单位：江苏东地建设基础工程有限公司；项目经理：李辉。

存在问题：桩机检测报告造假。

2、项目名称：招商太仓浏河凤凰城；施工单位：江苏江都建设集团有限公司；项目经理：王德新；监理单位：苏州天平建设监理有限公司；总监：李祝明。

存在问题：安全台账严重缺失，无方案审批，验收手续，未见日常安全检查记录；主体到3层尚未搭设外脚手架；文明施工差；临时用电不规范，未设置总配房，分箱接线一闸多控，电缆乱拉乱接，无防护措施；1#、4#、9#楼塔吊未经检测合格已投入使用；监理未建立相关安全台账，对施工单位的审查不规范，并且未履行监理相关监督职责。

（二）给予约谈警示的单位和个人：

1、项目名称：高尔夫鑫城；施工单位：长业建设集团有限公司；项目经理：刘华平；桩机单位：江苏通州基础工程有限公司。

2、项目名称：丽景嘉园－罗宾森广场2A商业中心；施工单位：南通建工集团股份有限公司；项目经理：严小平。

3、项目名称：中南世纪城B地块、C地块；施工单位：南通光华建筑工程有限公司；项目经理：徐尧（B地块）、陆阳坡（C地块）。

4、项目名称：太仓市南郊建筑工程有限公司迁建钢家具项目；施工单位：太仓市南郊建筑工程有限公司；项目经理：曹建康。

5、项目名称：众铄（苏州）汽配有限公司土建、安装；施工单位：太仓市南郊建筑工程有限公司；项目经理：邱小辉。

6、项目名称：碧桂园·上海凤凰城一期二标；施工单位：江苏启安建设集团有限公司；项目经理：严燕飞；安装单位：南通鸿天机械设备租赁有限公司；产权单位：太仓建和建设工程有限公司；监理单位：苏州和信建设咨询有限公司，总监：陆民益。（从发文之日起，暂停安装单位、租赁单位在太仓市承接业务30天）。

7、项目名称：碧桂园·上海凤凰城一期一标段；                  碧桂园·上海凤凰城三期一标段；施工单位：广东腾越建设工程有限公司；项目经理：李丹丹（一期一标），李明高（三期一标）。

8、项目名称：太仓市高阳工贸有限公司车间；施工单位：太仓市南郊建筑工程有限公司；项目经理：戴春良；安装单位：太仓市嘉泰建筑工程机械有限公司（从发文之日起，暂停安装单位在太仓市承接业务30天）。

四、下一步工作要求

1、各单位要针对此次专项整治中暴露出的安全问题，认真反思，及时整改，特别对检查中发现的安全隐患和存在的问题，检查组已及时向被查单位反馈了情况，提出了整改意见，相关单位应按照各自职责立即整改，并将整改结果报市安监站。

2、要进一步强化对建筑施工起重机械设备的管理。各施工单位应进一步完善企业的安全管理体系，特别是施工总承包单位，必须要配备专职设备管理员，严格落实“一机一档”和定人定机定岗制度，抓好建筑起重机械的安全管理，全面落实建筑起重机械各方主体责任。

3、要进一步强化对桩基施工的管理。施工总承包单位将桩基工程分包的，应审查分包单位是否具备桩基作业分包资质、安全生产许可证、桩机检测合格报告、桩机操作工证、起重司索信号工证、建筑电焊工证等，并依法签定包含安全生产内容的分包协议；施工总承包单位的技术负责人应对桩基专项施工方案进行审批并履行签字手续。桩基施工过程中，施工总承包单位应对分包单位作业人员进行安全教育和技术交底，并对桩基施工过程进行现场监督和控制，同时桩机分包单位的项目经理、安全员必须到岗履职，桩机班组操作人员必须持证上岗。

4、要进一步强化对建筑施工脚手架的安全管理。施工总承包单位将脚手架工程分包的，应审查分包单位是否具备脚手架作业分包资质、安全生产许可证、架子工操作证，并依法签定包含安全生产内容的分包协议；施工总承包单位的技术负责人应对脚手架搭设专项方案进行审批并履行签字手续；施工总承包单位应对搭设脚手架的钢管、扣件、安全网、竹笆片等材料进行查验；严禁使用不合格的材料或不同规格的材料混合使用；脚手架搭设时施工总承包单位应对分包单位搭设人员进行安全教育和技术交底，同时对搭设过程进行现场监督和控制；督促脚手架分包单位和人员配备并正确使用个人安全防护用品；牵头组织脚手架分段联合验收工作；施工总承包单位不得违章指挥或强令个人冒险作业，应为作业人员创造安全良好的作业环境。

5、要进一步加强学习和贯彻《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）、《加强建筑起重机械安全管理若干规定》（苏住建规[2014]4号）和《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》（太住建建〔2012〕56号）中建筑起重机械的相关管理要求，杜绝起重设备安全生产事故。
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